## Soumission
SOUMISSION– CFC 246
Objet | Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (Remplacement de la PAC Belle Idée)
Référence devis
Date du devis
Pouvoir adjudicateur | Hôpitaux Universitaires de Genève – Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
À l'attention de
Soumissionnaire
Adresse
Siège social
Récapitulatif financier
Total 1-1 – Appareils | 0
Total 1-2 – Conduites | 0
Total 1-3 – Robinetterie et accessoires | 0
Total 1-4 – Transport et montage | 0
Total 1-5 – Isolation | 0
Total 1-6 – Divers | 0
Total brut HT | 0
Rabais | 0%
Montant rabais | 0
Sous-total HT | 0
Remise | 0%
Montant remise | 0
TOTAL HT | 0
TVA | 8.1%
Montant TVA | 0
TOTAL TTC | 0
Conditions
Validité de l'offre
Conditions de paiement
Révision des prix
Notes
Le détail des lignes du devis est repris à l'onglet 'Détail CFC 242'. Les prix unitaires par ligne ne figurent pas dans le devis source ; seuls les sous-totaux de sections sont disponibles.
Note on A1: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on A13: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on A19: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on B21: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.
Note on B22: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.
Note on B24: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.
Note on A25: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on B25: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.
Note on B27: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.
Note on A28: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on B28: Montants repris tels qu'indiqués dans le devis source.

## Détail CFC 246
Section | Sous-section | Pos. | Désignation | Spécifications / notes | Unité | Qté | PU CHF HT | Montant CHF HT connu
1-1 | Appareils | 1 | PAC Carrier 30RQ-100R | Puissance frigorifique 99.9 kW ; Pabs utile 34.4 kW ; EER 2.90 ; évaporateur à plaques brasées ; 12/7°C ; débit d’eau 1717 m³/h ; Δp 45.7 kPa ; éthylène glycol 0% | U | 1
1-1 | Appareils | 2 | Option ventilateurs statique haute pression |  | U | 1
1-1 | Appareils | 3 | Amortisseurs de vibrations ISOTOP SE PRO 28-1 jaune | Meier Tobler / Rosta ; fn 7.9 Hz ; 53.5 mm ; 150×150 ; M12 ; charge admissible < 255 kg | U | 4
1-1 | Appareils | 4 | Enregistrement électronique OFEV |  | U | 1
1-1 | Appareils | 5 | Vase tampon froid ACR 1000 Officine Varisco | Capacité 1000 L ; Ø 860 ; H 2080 ; raccords 4× EG DN50 ; purge/vidange 1/2" ; isolation mousse PE rigide 30 mm + revêtement alu nervuré 0.4 mm | U | 1
1-1 | Appareils | 6 | MT – Mise en service définitive (Grande Cl.) |  | U | 1
1-1 | Appareils | 7 | MT – Climatisation Projet – ingénierie (petit) | Réunions projet ; adaptation hydraulique/interface GTB/schématique ; interface fournisseur GTB ; schémas électriques ; listes de communication/adresses ; borniers ; vérification mise en place si nécessaire | U | 1
1-1 | Appareils | 8 | Raccordement de la PAC sur tuyauterie existante | Y compris : tuyauterie DN40, vanne DN40, supportage | U | 1
1-1 | Appareils | 9 | Cassette à 4 voies 42GW609C | 2 tubes, moteur EC | U | 3
1-1 | Appareils | 10 | Grille cassette 960×960×37 mm |  | U | 3
1-1 | Appareils | 11 | Kit vanne 2 voies | 2 tubes, 230V | U | 3
1-1 | Appareils | 12 | Thermostat type C 0–10V, 2t (33TC-EC) |  | U | 1
1-1 | Appareils | 13 | SU140.10 | Tarage 4.0 bars | U | 1
1-1 | Appareils | 14 | DSV 25-5.0 DGH |  | U | 2
1-1 | Appareils | 15 | Manomètre Ø100 | 0–16 bar | U | 1
1-1 | Appareils | 16 | Robinet de vidange DN15 |  | U | 1
1-1 | Appareils | 17 | Garniture de remplissage | 1 robinet de remplissage avec clapet ; 1 tuyau caoutchouc 15 m ; 1 selle support | U | 1
1-1 | Appareils | 18 | Remplissage eau glycolée | Antigel chauffage G-TOP non toxique à -15°C ; dilution SICC BT102-01 ; protection corrosion ASTM D1384-05 ; pose + étiquetage ; contenance estimée 500 L | ens | 1
1-1 | Appareils |  | TOTAL 1-1 |  |  |  |  | 0
1-2 | Conduites | 1 | Tube DN50 |  | m | 60
1-2 | Conduites | 2 | Tube DN40 |  | m | 90
1-2 | Conduites | 3 | Tube DN25 |  | ML | 40
1-2 | Conduites |  | TOTAL 1-2 |  |  |  |  | 0
1-3 | Robinetterie et accessoires | 1 | Vannes d’arrêt à billes DN50 |  | U | 4
1-3 | Robinetterie et accessoires | 2 | Vannes d’arrêt à billes DN40 |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 3 | Vannes d’arrêt à billes DN25 |  | U | 3
1-3 | Robinetterie et accessoires | 4 | Vannes d’équilibrage type STA DN40 |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 5 | Vannes d’équilibrage type STA DN32 |  | U | 1
1-3 | Robinetterie et accessoires | 6 | Vannes d’équilibrage type STA DN20 |  | U | 3
1-3 | Robinetterie et accessoires | 7 | Thermomètre 0–120°C |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 8 | Robinet de vidange DN15 |  | U | 4
1-3 | Robinetterie et accessoires | 9 | Twinlock DN10 |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 10 | Bouteille d’air avec purgeur DN15 |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 11 | Manchons à souder DN20 |  | U | 2
1-3 | Robinetterie et accessoires | 12 | Flèches signalétiques |  | ens | 1
1-3 | Robinetterie et accessoires | 13 | Plaquette indicatrice |  | ens | 1
1-3 | Robinetterie et accessoires |  | TOTAL 1-3 |  |  |  |  | 0
1-4 | Transport et montage | 1 | Montage |  | ens | 1
1-4 | Transport et montage | 2 | Mise en service |  | ens | 1
1-4 | Transport et montage |  | TOTAL 1-4 |  |  |  |  | 0
1-5 | Isolation |  | Exigences générales | Isolation des réseaux froid selon MoPEC 2014 et SIA 382/1 & 384/1 ; pas de condensation ; protection mécanique ; finitions Aluman extérieur / PVC intérieur
1-5 | Isolation | 1 | Isolation tube acier DN50 |  | ML | 60
1-5 | Isolation | 2 | Isolation tube acier DN40 |  | ML | 90
1-5 | Isolation | 3 | Isolation tube acier DN25 |  | ML | 40
1-5 | Isolation | 4 | Isolation vannes d’arrêt DN50 |  | U | 4
1-5 | Isolation | 5 | Isolation vannes d’arrêt DN40 |  | U | 2
1-5 | Isolation | 6 | Isolation vannes d’arrêt DN25 |  | U | 3
1-5 | Isolation | 7 | Isolation vannes d’équilibrage STA DN40 |  | U | 2
1-5 | Isolation | 8 | Isolation vannes d’équilibrage STA DN32 |  | U | 1
1-5 | Isolation | 9 | Isolation vannes d’équilibrage STA DN20 |  | U | 3
1-5 | Isolation |  | TOTAL 1-5 |  |  |  |  | 0
1-6 | Divers | 1 | Travaux de plomberie | Réseaux condensats cafétéria | ens | 1
1-6 | Divers | 2 | Travaux de ventilation | Y compris reprise réseau ventilation de la PAC vers l’extérieur | ens | 1
1-6 | Divers | 3 | Travaux de démontage |  | ens | 1
1-6 | Divers |  | Inclus | Démontage PAC/ballon/expansion ; démontage réseaux hydrauliques & ventilation ; évacuation ; récupération écologique du réfrigérant ; reprise isolation ; mise en service ; nettoyage fin de chantier ; dossier de révision
1-6 | Divers |  | Non compris | Travaux MCR ; travaux électriques
1-6 | Divers |  | TOTAL 1-6 |  |  |  |  | 0
Note on D2: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D20: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D24: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D38: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D41: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D42: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D52: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D56: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D57: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).
Note on D58: Source: Devis ALVAZZI n° 3756688-2 - HUG - Remplacement du Groupe Froid Belle Idée (05.12.2025).